1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, накладные, предназначены для общего и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений. Возможна установка вне помещений.

1.2 Светильники устанавливают на поверхность стен или потолка, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала. При использовании специального металлического монтажного корпуса встраиваются в грунт.

1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного белого  или теплого белого цвета (оговаривается при заказе).

1.4 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 45 оС до минус 60 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP66 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |

2.2

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Световой поток ±5%, Лм холодное /нейтральное/теплое свечение | Габаритные размеры светильника1, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISK 8-07 | 9 | 800/800/670 | 283x75x65 | 0,75 |
| ISK 9-06 | 9 | 850/850/510 | 283x73х73 | 0,92 |
| ISK 16-08 | 17 | 1600/1600/1370 | 517x75x65 | 1,24 |
| ISK 18-01 | 18 | 1700/1700/1250 | 517x73x73 | 1,5 |
| ISK 18-04 | 18 | 1700/1700/1030 | 994x73х73 | 2,67 |
| ISK 27-05 | 27 | 2600/2600/2200 | 1463x73x73 | 3,95 |
| ISK 30-09 | 30 | 3000/3000/2630 | 994x75x65 | 2,5 |
| ISK 32-01 | 30 | 3400/3400/3000 | 994x73х73 | 2,67 |
| ISK 48-10 | 48 | 4600/4600/3860 | 1463x75x65 | 3,6 |
| ISK 50-03 | 50 | 5100/5100/4500 | 1463x73x73 | 3,95 |

1 Габаритные размеры приведены с учетом гермоввода без учета радиуса изгиба кабеля.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам светильника (согласно схеме подключения).

5.3 Закрепить светильник на поверхности потолка или стены. Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Внимание! Запрещается производить чистку от загрязнений аппаратами высокого давления.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок аккумуляторной батареи блока аварийного питания - 1 год.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 25.10.16г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии ISK-EL

ПАСПОРТ